## Hárok1
План-график проведения сервисных работ - газопоршневых установок серии QUANTO - природный газ
Рабочие часы
|  | независимо | 300 | ежедневно | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20300 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 40300 | 44000 | 48000 | 52000 | 56000 | 60000 | 60300 | 64000 | 68000 | 72000 | 76000 | 80000
| Сервисное действие Тип сервиса | - | E10 | E20 | E40 | E40 | E40 | E40 | E50 | E10 | E40 | E40 | E40 | E40 | E60 | E10 | E40 | E40 | E40 | E40 | E50 | E10 | E40 | E40 | E40 | E40 | E70
1 | Замена машинного масла, или анализ проб масла | l | согласно результатов проб масла | [23 empty] | l
2 | Замена масляного фильтра - при каждой замене масла | l | выполняется при каждой замене масла согласно установленного интервала | [23 empty] | l
3 | Очистка и поверхностная обработка двигателя и остальных компонентов КГУ | l |  | l | [22 empty] | l
4 | Замена или капитальный ремонт стартера | l | выполняется при необходимости | [23 empty] | l
5 | Контроль жалюзи и клапанов |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
6 | Контроль состояния охлаждения распредщитов (вентиляция) |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
7 | Контроль и очистка климатехники |  | выполняется ежедневно, a очистка постоянно | [23 empty] | l
8 | Контроль конвекторов и освещения контейнеров |  |  |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
9 | Контроль или долив масла в дополнительном баке |  | выполняется ежедневно, a долив постоянно | [23 empty] | l
10 | Контроль или долив охлаждающей жидкости в расширительных баках и гидравлических контуров |  | выполняется ежедневно, a долив постоянно | [23 empty] | l
11 | Проведение анализа газа в соответствии с рекомендациями производителя | l | выполняется по истечении 4 месяцев | [23 empty] | l
12 | Koнтроль антикоррозионных и морозоустойчивых компонентов в охлаждающей жидкости, или анализ проб охлаждающей жидкости | l | выполняется по истечении 6 месяцев | [23 empty] | l
13 | Замена охлаждающей жидкости | l | выполняется по истечении 2 лет | [23 empty] | l
14 | Контроль вкладыша газового фильтра, герметичности газовой трассы | l | выполняется по истечении 6 месяцев | [23 empty] | l
15 | Установление давления газовой трассы, замена газового фильтра |  | выполняется по истечении 12 месяцев | [23 empty] | l
16 | Koнтроль герметичности всасывания и вкладыша воздушного фильтра или замена в соответствии с условиями эксплуатации |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
17 | Контроль эксплуатации двигателя - после профилактических работ, например, после замены поршней, вкладышей цилиндров | l | выполняется при необходимости | [23 empty] | l
18 | Bизуальный кoнтроль системы и принятие соответствующих мер |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
19 | Koнтроль и настройка клапанного зазора на вентилях на всасывании и выхлопе |  | l |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
20 | Контроль заклепки вентилей на монтированной головке |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
21 | Koнтроль соединения регулятора оборотов |  | l |  | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
22 | Профилактика батареи, контроль электролита |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
23 | Koнтроль камеры сгорания эндоскопом |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
24 | Замена свечей зажигания - согласно условий эксплуатации |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
25 | Контроль опережения зажигания |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
26 | Контроль и очистка вентиляции картера двигателя - замена наружного фильтра |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
27 | Контроль и очистка вентиляции картера двигателя - замена внутреннего фильтра |  |  |  |  | l |  |  | l | [5 empty] | l |  | l | l | l |  | l | [5 empty] | l
28 | Teст блока управления в TEM системе |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
29 | Koнтроль, очистка турбокомпрессора - в соответствии с инструкцией производителя | [5 empty] | l | l
30 | Капитальный ремонт турбокомпрессора - в соответствии с инструкцией производителя | [7 empty] | l | [11 empty] | l | [5 empty] | l
31 | Koнтроль крепления двигателя | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
32 | Koнтроль шестерни стартера и шестерни нa маховике | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
33 | Koнтроль выхлопных трубопроводов | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
34 | Капитальный ремонт головок цилиндров | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
35 | Очистка камер сгорания | [7 empty] | l | [11 empty] | l
36 | Koнтроль гильз цилиндров, муфт, уплотнителей и водяных трубопроводов | [7 empty] | l | [11 empty] | l | [5 empty] | l
37 | Очистка смесителя газа | [7 empty] | l | [11 empty] | l
38 | Капитальный ремонт смесителя газа | [13 empty] | l | [11 empty] | l
39 | Koнтроль радиатора промежуточного охлаждения и очистка в случае необходимости | [7 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l | [5 empty] | l
40 | Контроль клапана от обратного воспламенения | [13 empty] | l | [11 empty] | l
41 | Замена гильз цилиндров | [13 empty] | l | [11 empty] | l
42 | Koнтроль компенсаторов | [13 empty] | l
43 | Замена компенсаторов | [25 empty] | l
44 | Koнтроль вибрационных глушителей, шлангов и упругих элементов | [13 empty] | l | [11 empty] | l
45 | Koнтроль распредустройств и блоков управления со стороны двигателя | [13 empty] | l | [11 empty] | l
46 | Замена вискозных торсионных глушителей | [13 empty] | l | [11 empty] | l
47 | Koнтроль осевого зазора кривошипного вала | [13 empty] | l | [11 empty] | l
48 | Koнтроль осевого зазора кулачкового вала | [13 empty] | l | [11 empty] | l
49 | Koнтроль штанг толкателей вентиля | [13 empty] | l
50 | Замена штанг толкателей вентиля | [25 empty] | l
51 | Контроль малых шатунных втулок | [13 empty] | l
52 | Замена больших шатунных подшипников | [13 empty] | l | [11 empty] | l
53 | Koнтроль поршней | [13 empty] | l
54 | Замена поршней - комплектная | [25 empty] | l
55 | Koнтроль поршневых чек | [13 empty] | l | [11 empty] | l
56 | Замена поршневых колец | [13 empty] | l | [11 empty] | l
57 | Koнтроль кулачкового вала | [13 empty] | l | [11 empty] | l
58 | Замена подшипника кулачкового вала | [25 empty] | l
59 | Замена распределительного клапана | [25 empty] | l
60 | Замена шатуна | [25 empty] | l
61 | Замена уплотнительных колец кривошипного вала нa ведущей стороне | [25 empty] | l
62 | Замена уплотнительных колец кривошипного вала на свободной стороне | [25 empty] | l
63 | Измерение микрометром кривошипного вала, контроль трещин, очистка | [25 empty] | l
64 | Koнтроль, очистка зубчатых механизмов | [25 empty] | l
65 | Замена главных и осевых подшипников | [25 empty] | l
66 | Замена масляного насоса | [25 empty] | l
67 | Замена масляных напорных вентилей | [25 empty] | l
68 | Замена глушителей выхлопа | [25 empty] | l
69 | Замена катушек зажигания | [25 empty] | l
70 | Очистка входных/выходных отверстий воздуха охлаждения генератора |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
71 | Замена подшипников генератора (по необходимости) | [25 empty] | l
72 | Смазка подшипников генератора, если генератор ними оснащен |  | выполняется по истечении 800 моточасов | [23 empty] | l
73 | Koнтроль всех критических механических соединений КГУ (дотяжка) |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
74 | Koнтроль герметичности гидравлических контуров KГУ |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
75 | Koнтроль электрических соединений КГУ (дотяжка, целостность, консервация) |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
76 | Koнтроль функциональности электромагнитных вентилей газовой трассы КГУ |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
77 | Koнтроль функциональности индикаторов утечки газа |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
78 | Koнтроль функциональности автоматических воздуховыпускных вентилей КГУ |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
79 | Koнтроль отвода конденсата из обменника выхлоп/вода |  |  | l
80 | Замена обменника выхлоп - вода | [13 empty] | l | [11 empty] | l
81 | Koнтроль, очистка, испытания пластинчатого обменника вода - вода | [13 empty] | l | [11 empty] | l
82 | Koнтроль и очистка радиаторов принудительного охлаждения |  | выполняется ежедневно, a очистка постоянно | [23 empty] | l
83 | Внутрення очистка радиаторов принудительного охлаждения | [13 empty] | l | [11 empty] | l
84 | Koнтроль состояния вентиляторов и электродвигателей |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
85 | Koнтроль или замена трехходовых вентилей и их сервоприводов |  |  |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l |  | l | l | l | l | l
86 | Смазка ходового болта, зубчатового механизма и подшипника сервопривода PTN2 | Выполняется ежегодно, смазка: MOLYKOTE 165 LT (ход. болт) MOGUL LV2M (зубч. механизм)
Указаны рекомендуемые интервалы проведения сервисных работ, исключение составляют интервалы, обозначенные символом , проведение которых обязательно.
Реальные интервалы проведения сервисных работ должны засисеть от состояния отдельных компонентов или расходных наполнителей. Гарантия теряется
при каких-либо отклонениях реальных интервалов от рекомендуемых. Они не могут быть предметом предъявления претензий. Изменения в калькулировании
расходов на проведение сервисных работ не может быть предметом предъявления претензий. Изготовитель оставляет за собой право на изменения графика обслуживания.
Должен выполнять обученный пользователь
№ сервисного действия
Только авторизирован. сервис